## Tabelle1
GEP-Massnahmentabelle
Gemeinde: | Musterkofen |  |  | Gemeindenummer: | 2222
Kostenbasis = Jahr Eingang Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 7.7% MWSt.) | [5 empty] | Priorität (gem. VSA): 0 <= 2 Jahre 1 = 3 bis 4 Jahre 2 = 5 bis 7 Jahre 3 = 7-10 Jahre 4 >= 10 Jahre |  |  |  | Status: e = erledigt i.B. = in Bearbeitung p = pendent s = sistiert u = unbekannt |  | Kategorie gem. Datenmodell: Abfl = Abflussvermeidung/Retention/Versickerung adm =administrative Massnahme a = andere Aufh = Aufhebung DM = Datenmanagement EE = Erhaltung/Erneuerung ER = Erhaltung/Reinigung ERR = Erhaltung/Renovierung/Reparatur Eu = Erhaltung unbekannt FW = Fremdwasserreduktion Fä = Funktionsänderung GEP = GEP-Bearbeitung KÜ = Kontrolle und Überwachung Gew = Massnahme im Gewässer Erw = Netzerweiterung SBWa = Sonderbauwerk Anpassung SBWneu = Sonderbauwerk Neubau Strfv = Störfallvorsorge un = unbekannt
* Sämtliche Daten in den Spalten sind aus Datenmodell GEP-Solothurn bzw. in Datenmodell GEP-Solothurn zu übernehmen. Alle Spalten bis auf die Länge werden aus der Klasse Massnahmen übernommen. Die Längeninformation ist aus der Klasse Leitungen des Datenmodells GEP-Solothurn zu übernehmen.
Bezeichnung * | Massnahmenbeschrieb * | Eingang (Datum) * | Kosten (inkl. Planungskosten)* [Fr.] inkl. MwSt. | Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs * | ca. Länge * [m] | Priorität * | Verantwortlichkeit Auslösung * | Trägerschaft * | Umsetzung geplant * | Status * | Umsetzung effektiv * | Kategorie * | Verweis * | Bemerkungen *
Massnahme: Investititon / Neuerschliessung
A1 | Erschliessung Mischabwasser Bürenstrasse | 2010 | 60000 | Neuerschliesseung Mischabwasser, Bürenstrasse KS L84 - KS L84.1 | 50 | 3 | Musterkofen | Musterkofen | 2020 | p |  | Erw | GEP Technischer Bericht Kapitel 5.1
A2 | Erschliessung Schmutzabwasser Bahnhofstrasse | 2010 | 255000 | Neuerschliessung Schmutzabwasser, Bahnhofstrasse KS 1018 - KS 1018.4 | 230 | 3 | Musterkofen | Musterkofen | 2020 | p |  | Erw | GEP Technischer Bericht Kapitel 5.1
A3 | Erschliessung Mischabwasser Schulhausstrasse | 2020 | 70000 | Neuerschliessung Mischabwasser, Schulhausstrasse KS N144 - KS 144.1 | 60 | 3 | Musterkofen | Musterkofen | 2030 | p |  | Erw | GEP Technischer Bericht Kapitel 5.1
A4 | Erschliessung Mischabwasser Gehrstrasse | 2020 | 185000 | Neuerschliessung Mischabwasser, Gehrstrasse KS N 164 - KS N164.5 | 165 | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2027 | p |  | Erw | GEP Technischer Bericht Kapitel 5.1
A5 | Neubau RA4 | 2020 | 370000 | Das Netz ist im Bereich von N105 immerfort überlastet. Gemäss Entwässerungskonzept ist oberliegend ein Regenüberlauf zu erstellen. Dieser ist als Streichwehr mit hochgezogener Schwelle und mit Siebrechen auszubilden. |  | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2027 | p |  | Erw | GEP Entwässerungskonzept Kapitel 6.5
Massnahme: Werterhalt / Sanierung
B6 | Sanierung Grube | 2020 | 28000 | Das häusliche Abwasser der Liegenschaft wird in einer Grube gesammelt. Die Grube ist undicht und verfügt über einen Überlauf. Dies entspricht nicht mehr den Anforderungen des heutigen GschG. Die Grube ist dicht und ohne Überlauf zu erstellen. Es ist ein Abnahmevertrag für das häusliche Abwasser abzuschliessen, so dass die Grube periodisch geleert wird. |  | 0 | Musterkofen | Privat | 2022 | p |  | EE
B7 | Sanierung Grube | 2018 | 28000 | Das häusliche Abwasser der Liegenschaft wird in einer Grube gesammelt. Die Grube ist undicht und verfügt über einen Überlauf. Dies entspricht nicht mehr den Anforderungen des heutigen GschG. Die Grube ist dicht und ohne Überlauf zu erstellen. Es ist ein Abnahmevertrag für das häusliche Abwasser abzuschliessen, so dass die Grube periodisch geleert wird. |  | 0 | Musterkofen | Privat | 2020 | e | 2019 | EE
B8 | Anschluss an öffentliche Kanalisation | 2010 | 28500 | Die Liegenschaft befindet sich innerhalb des öffentlichen Kanalisationsbereiches und leitet das häusliche Abwasser momentan in eine Grube. Es ist ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation vorzusehen. |  | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2017 | i.B. |  | EE
B9 | Kalibervergrösserung Gehrstrasse | 2020 | 430000 | Kalibervergrösserung Gehrstrasse, KS N 154 - KS N150 | 390 | 3 | Musterkofen | Musterkofen | 2030 | p |  | EE | Massnahme A4 | Nur auszuführen falls Erschliessung Gehrstrasse nicht umgesetzt wird
B10 | Leitungs- und Schachtsanierung Gänsematt | 2020 | 41000 | Sanierung Gänsematt, grabenlos, KS L73 - KS L72 inkl. Schachtsanierung KS L 73 | 77 | 1 | Musterkofen | Musterkofen | 2024 | p |  | EE | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.3
B11 | Schachtsanierung Gewerbestrasse | 2020 | 11600 | Schachtsanierung Gewerbestrasse, KS L250 und KS L249 |  | 1 | Musterkofen | Musterkofen | 2024 | i.B. |  | ERR | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.3
B12 | Schachtsanierung Gewerbestrasse | 2018 | 5800 | Schachtsanierung Gewerbestrasse, KS L248 |  | 0 | Musterkofen | Musterkofen | 2020 | e | 2019 | ERR | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.3
B13 | Fremdwasserabtrennung Unteri Hostet | 2015 | 125000 | Im Gebiet existieren viele Fremdwasserquellen. Laufbrunnen und Drainagen sind vom Mischabwassersystem abzutrennen. |  | 1 | Musterkofen | Musterkofen | 2019 | i.B. |  | FW | Zustandsbericht Fremdwasser Kapitel 4.1
Massnahme: Konzeptionell
C14 | Retention | 2020 | 55000 | Für das anfallende Dachwasser ist vor der Einleitung in en Bach eine Retention vorzusehen |  | 1 | Musterkofen | Musterkofen | 2024 | p |  | Abfl | GEP Entwässerungskonzept Kapitel 4.2
C15 | Aufheben RA2 | 2020 | 17000 | Der RA3 ist als Leaping-Wehr ausgebildet und springt nicht an. Er ist rückzubauen. |  | 3 | Musterkofen | Abwasserverband A | 2030 | p |  | Aufh | Massnahme Nr. LN23 aus V-GEP ZASE vom 01.01.11 (RRB Nr. 11/2222)
C16 | Aufheben N194 bis N193 | 2020 | 23000 | Der Leitungsabschnitt von N194 bis N193 (inkl. Schächte) befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Die Leitung ist eingestürzt und es kommt zu Setzungen. Leitung inkl. Schächte sind rückzubauen. Die Anschlüsse sind umzuhängen. | 34 | 0 | Musterkofen | Musterkofen | 2022 | i.B. |  | Aufh | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.3
Massnahme: Administrativ
D17 | GEP Teilprojekt Oberflächenabfluss | 2020 | n.b. | Im Gebiet Bergacker ist der Oberflächenabfluss ein bekanntes Problem. Das Teilprojekt Oberflächenabfluss ist zu bearbeiten. |  | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2027 | p |  | adm
Massnahme: Andere
E18 | Leitung von Gemeinde zu übernehmen | 2020 | 2000 | Die Sammelleitung gehört momentan zur privaten Liegenschaftsentwässerung. An der Sammelleitung sind 5 Liegenschaften angeschlossen. Nach der Y-Regel ist diese Sammelleitung von der Gemeinde zu übernehmen und wird zu einer öffentliche Leitung. | 90 | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2027 | p |  | a
E19 | Leitung von Gemeinde zu übernehmen | 2020 | 2000 | Die Sammelleitung gehört momentan zur privaten Liegenschaftsentwässerung. An der Sammelleitung sind 5 Liegenschaften angeschlossen. Nach der Y-Regel ist diese Sammelleitung von der Gemeinde zu übernehmen und wird zu einer öffentliche Leitung. | 45 | 2 | Musterkofen | Musterkofen | 2027 | p |  | a
E20 | Erhöhtes Spülintervall | 2020 | 3000 | Der Leitungsabschnitt von N186 bis N182 ist alle 2 Jahre zu spülen | 45 | 0 | Musterkofen | Musterkofen | 2022 | p |  | ER | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.3
E21 | Dichtheitsprüfung in S2 | 2020 | 4000 | Für die Haltung on N115 bis N35 existiert ein Nutzungskonflikt zwischen Grundwasserschutzzone und Siedlungsentwässerung. Die Haltung ist von N115 bis N35 auf ihre Dichtheit zu prüfen. | 80 | 0 | Musterkofen | Musterkofen | 2022 | p |  | a | Zustandsbericht Kanalisation Kapitel 3.5
Fiktive Datengrundlage
Fiktive Datengrundlage
Fiktive Datengrundlage